## Sheet1
北京大学深圳医院防雷装置改造项目清单
序号 | 楼栋 | 场所 | 检测内容 | 检测数据 | 数量 | 改造要求 | 备注
1 | 外科住院部 | 5F、8F、9F、13F屋面 | 引下线平均间距（m） | ＞18 | 22 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
2 |  | 5F、8F屋面 | 接闪带（栏杆）之间 | 接闪带（栏杆）之间断开 | 3 | 完善避雷带，满足规范及第三方检测要求
3 |  | 5F、9F、13F、14F屋面空调 | 空调外机 | 未接地 | 7 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
4 |  | 屋面消防管 | 消防管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
5 |  | 屋面玻璃框架 | 玻璃框架 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
6 |  | 屋面信号器 | 信号器 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
7 |  | 屋面风机管 | 风机管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
8 |  | 屋面水管 | 水管 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
9 |  | 屋面栏杆 | 栏杆 | 未接地 | 5 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
10 |  | 屋面围栏 | 围栏 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
11 |  | 屋面摄像头 | 摄像头 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
12 |  | 屋面泵机组 | 泵机组 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
13 |  | 屋面过道梯 | 过道梯 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
14 |  | 屋面不锈钢 | 不锈钢 | 未接地 | 5 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
15 |  | 屋面压缩机及挡雨棚 | 压缩机及挡雨棚 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
16 |  | 屋面风机管 | 风机 | 未接地 | 5 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
17 |  | 1F 消防监控室 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV |  | 2 | 更换SPD，满足规范及第三方检测要求。
18 |  | 6F 污物、9F 污物、9F 病床、13F 消防、13F 污物电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV |  | 5 | 更换SPD，满足规范及第三方检测要求。
19 |  | 低压配电系统浪涌保护器 | 电压保护水平 Up（kV）≤1.5 | ≤1.5 | 12 | 更换SPD，满足规范及第三方检测要求。
20 |  | 4F 信息机房 | 门、窗、龙骨架 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
21 | 门诊楼 | 屋面引下线间距偏大 | 引下线平均间距（m） | ＞18 | 8 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
22 |  | 屋面风机底座 | 风机底座 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
23 |  | 屋面空调 | 空调 | 未接地 | 15 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
24 |  | 屋面摄像杆 | 摄像杆 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
25 |  | 屋面信号杆 | 信号杆 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
26 |  | 屋面旗杆 | 旗杆 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
27 |  | 屋面3F 栏杆 | 3F 栏杆 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
28 |  | 屋面风机管 | 风机管 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
29 |  | 屋面爬梯 | 爬梯 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
30 |  | 屋面接闪带 | 屋面接闪带上下部位 | 未接地 | 6 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
31 |  | 1F 消防中制室 | 1F 消防中制室门 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
32 |  | 1F 消防中制室 | 监控器 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
33 |  | 1F 消防中制室 | 机柜 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
34 |  | 1F 消防中制室 | 配电箱 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
35 |  | 1F 消防中制室 | 模拟器 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
36 |  | 1F 消防中制室 | 控制器 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
37 |  | 1F 消防中制室 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.5 | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
38 |  | 低压配电系统浪涌保护器 | 电压保护水平 Up（kV） | ≤1.7 | 12 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
39 |  | 负 1F 低压配电房 | SPD（Iimp ≥12.5kA， | Up≤2.5kV | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
40 |  | 屋面电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.5 | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
41 | 内科楼 | 屋面引下线间距偏大 | 引下线平均间距（m） | ＞18 | 18 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
42 |  | 屋面大型冷却水塔 | 大型冷却水塔 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
43 |  | 屋面气压罐 | 气压罐 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
44 |  | 屋面电机及挡雨棚 | 电机及挡雨棚 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
45 |  | 屋面消防管 | 消防管 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
46 |  | 屋面空调 | 空调 | 未接地 | 19 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
47 |  | 屋面挡雨棚 | 挡雨棚 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
48 |  | 屋面排风管 | 排风管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
49 |  | 屋面爬梯 | 爬梯 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
50 |  | 屋面大型烟管 | 大型烟管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
51 |  | 屋面水箱 | 水箱 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
52 |  | 屋面接闪带 | 接闪带 | 连接工艺点焊 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
53 |  | 负 1F 发电机房 | 门 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
54 |  | 负 1F 低压配电房 | SPD（Iimp ≥12.5kA， | Up≤2.5kV | 4 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
55 |  | 屋面电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.5 | 3 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
56 |  | 14F 电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.5 | 1 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
57 |  | 内科楼核医学 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.5 | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
58 | 住院北楼 | 屋面铁皮 | 铁皮 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
59 |  | 屋面空调 | 空调 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
60 |  | 屋面电机棚 | 电机棚 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
61 |  | 屋面水管 | 水管 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
62 |  | 屋面铜管 | 铜管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
63 |  | 屋面电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.45 | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
64 |  | 1F 总配电箱 | SPD（Iimp ≥12.5kA， | Up≤2.5kV | 1 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
65 | 综合楼 | 屋面电梯机房 | SPD 的 Up 值应小于或等于 1.2 kV | ≤1.45 | 2 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
66 |  | 1F 总配电箱 | SPD（Iimp ≥12.5kA， | Up≤2.5kV | 1 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。
67 |  | 屋面风机 | 风机 | 未接地 | 7 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
68 |  | 屋面电梯机房 | 控制柜 | 未接地 | 5 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
69 | 科研教学楼 | 屋面引下线间距偏大 | 引下线平均间距（m） | ＞18 | 8 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
70 |  | 屋面接闪带 | 接闪带 | 连接工艺点焊 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
71 |  | 屋面信号器 | 信号器 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
72 |  | 屋面消防管 | 消防管 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
73 |  | 屋面空调外机 | 空调外机 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
74 |  | 屋面风机 | 风机 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
75 |  | 屋面气压罐 | 气压罐 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
76 |  | 屋面泵机组 | 泵机组 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
77 |  | 屋面环保设备底座 | 环保设备底座 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
78 |  | 屋面棚架 | 棚架 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
79 |  | 屋面电梯机房 | 控制柜 | 未接地 | 4 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
80 |  | 负 1F 水泵房 | 稳压泵 | 未接地 | 3 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
81 |  | 负 1F 水泵房 | 稳压罐 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
82 |  | 负 1F 水泵房 | 水箱 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
83 |  | 屋面电梯机房 | SPD 线径偏长 | SPD 接线要求 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
84 | 锅炉房 | 屋面引下线间距偏大 | 引下线平均间距（m） | ＞25未见明显引下线 | 4 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
85 |  | 接闪带、棚架等金属 | 接闪带、棚架 | 未发现明显连接点 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
86 | 液氧站 | 屋面引下线间距偏大 | 引下线平均间距（m） | ＞25未见明显引下线 | 4 | 补充或缩小引下线间距，满足规范及第三方检测要求
87 |  | 接闪带金属物 | 接闪带之间断开 | 未发现明显连接点 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
88 |  | 液氧站 | 棚架 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
89 |  | 液氧站 | 棚架 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
90 |  | 液氧站 | 液氧站 | 未接地 | 2 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
91 |  | 液氧站 | 门 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
92 |  | 液氧站 | 管道 | 未接地 | 1 | 补充接地，满足规范及第三方检测要求
93 |  | 总配电箱 | SPD（Iimp ≥12.5kA， | Up≤2.5kV | 1 | 更换或补充SPD，满足规范及第三方检测要求。